Администрация (исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения «Деревня Сугоново»

Калужской области Ферзиковского района

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

#### От  17 марта    2014г.                                                                                № 07

д. Сугоново

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения         в сельском поселении «Деревня Сугоново».

На основании Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского полселения «Деревня Сугоново» Ферзиковского района Калужской области  администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Сугоново» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории  сельского поселения «Деревня Сугоново» Ферзиковского района, Калужской области.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения  «Деревня Сугоново»                                                       И.И.Рябцев.

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Деревня Сугоново»

ФЕРЗИКОВСКОГО РАЙОНА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

Д. Сугоново

2014 год

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Сугоново»  является: Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении, Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Деревня Сугоново» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

III . Графическая часть

Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

1.Территория сельского поселения «Деревня Сугоново»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — Деревня Сугоново. Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 760 га.

На севере – на северо-восток по границе Малоярославецкого района от северного угла лесного квартала  № 91 Желябужского лесничества до узловой точки пересечения границ  Ферзиковского,  Малоярославецкого и Тарусского районов, расположенной у реки  Сметна  и дороги  Соболево – Дмитриевское;

На востоке – на юго-восток по границе с Тарусским районом от границы лесного квартала № 91 Желябужского лесничества до места впадения безымянного ручья в реку Медведка;

На юге – на юго-запад от места пересечения р. Медведка с безымянным ручьём на границе с Тарусским районом до проселочной дороги  Губино – Русиново, пересекая дорогу, по южной границе д. Губино до реки Горна, пересекая реку Горна и дорогу Сугоново – Ферзиково, до восточной границы лесного квартала  №21 Желябужского лесничества, далее на юго-запад по восточным границам лесных кварталов  № 21, 20, 29, 35 Желябужского лесничества , пересекая безымянный ручей,  впадающий в реку Черный Омут, до реки Чёрный Омут, далее на запад  по реке Чёрный Омут и южным границам  лесных кварталов 334, 33 Желябужского лесничества, пересекая дорогу  Андреевское – Алексеевское;

На западе -  на север по западным границам лесных кварталов №32,25,16 Желябужского лесничества, далее на северо-запад по восточным границам лесных кварталов №15,9,2,91 Желябужского лесничества до границы с Малоярославецким районом.

Территория сельского поселения расположена на севере - на восток от северо-западного

В состав сельского поселения входит 13 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – деревня Сугоново. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 22км, до регионального центра (г. Калуги) 60,50км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 22км.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 413 человека

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом. Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°. Минимальная температура воздуха составляет 39,3С, а максимальная - +35,9С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура наружного воздуха, С |  |  | Продолжительность периода, сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13- -14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В сельском поселении преобладающим является частный жилищный фонд

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения является нормальным Основная часть жилого многоквартирного фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. Не газифицированная застройка отапливается печами на твёрдом топливе.  Водоснабжение жилищного фонда осуществляется из водоразборных колонок и  колодцев. Канализация в сельском поселении имеется в административном центре д. Сугоново.

Таблица 1. Уровень благоустройства жилищного фонда поселения.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 12300 | 89 |
| Канализацией | 12300 | 89 |
| Центральным отоплением | - | - |
| Горячим водоснабжением | - | - |
| Природным газом | 11700 |  |
| Ваннами (душем) | 11700 | 85 |

4. Схема водоснабжения

4.1. Существующее положение в сфере водоснабжения, балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды, удельное водопотребление.

В состав сельского поселения входит 13 сельских населенных пунктов. д. Сугоново, д. Анашково, д. Алексеевка, д. Поселок Алексеевский, д. Горчаково, д. Губино, с. Желовижи, д. Желяково, д. Искра, д. Степановка, д. Каменка, д. Соболево, д. Чкалово. Административный центр сельского поселения – деревня Сугоново.        Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 22км, до регионального центра (г. Калуги) 60,50км, до ближайшей железнодорожной станции (п. Ферзиково) - 22км.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2013 г. – 413 человека.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей. д. Сугоново    являются артезианская скважина № 1 глубиной 38м . Колодцы частного пользования. Водонапорная башня с объёмом  16 м3, высота башни 12-15 м.  Протяженность водопроводных сетей  составляет 4,736 км, в том числе: чугун диаметром 100 мм – 2400 п.м., сталь – 1400 п.м., полиэтилен – 1000 п.м.  Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую  сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. Производительность насоса составляет 6,5м3/час. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. К сети хозяйственно-питьевого водопровода подключены 9 многоквартирных жилых домов, 6 домов двухквартирных, 8 одноквартирных жилых домов, а также  медпункт, МДОУ детский сад «Сугоновоский». В административном центре д. Сугоново, 22 домовладения  пользуются водоразборными колонками.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения составляет 60 м3/сут.

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

- Источником водоснабжения потребителей существующей застройки СП «Деревня Сугоново»   являются существующая скважина, водозаборные колонки и  колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- - капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

- -  строительство новых колодцев, капремонт водонапорных башен и водопроводных сетей.

- Водоснабжение потребителей существующей застройки  СП «Деревня Сугоново»   предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и колодцев общего и частного пользования.

4.3. Экологические аспекты  мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

- При этом необходимо:

- 1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из колодцев.

- Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

- 2.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по Калужской  области.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление.  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

5. Схема водоотведения.

5.1. Существующее положение  в сфере водоотведения, балансы производительности сооружений системы водоотведения.

В настоящее время  в населённых пунктах сельского поселения «Деревня Сугоново» имеется одна централизованная сеть канализации в д. Сугоново. Протяженность 3574м, асбестоцементные трубы диаметром 150 мм. Очистные сооружения работают не в полную силу, требуется капремонт.. Жилые дома в д. Сугоново подключены к самотёчной канализации. Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки  составляет 7.7м3 в сутки.

5.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Предусматривается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в д. Сугоново. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются  канализационные насосные станции (КНС).

- В остальных населённых пунктах   сельского поселения «Деревня Сугоново» существующая система  канализования  жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом.